2023年河北省防火涂料产品质量监督抽查实施细则

1抽样方法

以随机抽样的方式抽取检验样品和备用样品。

每批次产品抽取样品数量见表1：

表1  抽取样品数量

| 序号 | 明示标准 | 产品名称 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GB 14907-2018 | 钢结构防火涂料* | 膨胀型：200kg （检备样各100kg） 非膨胀型：300kg （检备样各150kg） |
| 2 | GB 12441-2018 | 饰面型防火涂料 | 20kg （检备样各10kg） |
| 3 | GB 28375-2012 | 混凝土结构防火涂料 | 300kg （检备样各150kg） |

* 抽样领域为流通领域时，若店铺内样品不足以抽检时，可依据样品数量调整检验项目，最少抽样数量为膨胀型抽取样品数量为40kg（检备样各20kg），非膨胀型抽取样品数量为50kg（检备样各25kg）。

2抽查产品名称及执行标准

本次抽查的产品名称主要为：防火涂料，产品执行标准见表2：

表2  产品名称及执行标准

| 序号 | 产品名称 | 标准编号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢结构防火涂料 | GB 14907-2018 | 钢结构防火涂料 |
| 2 | 饰面型防火涂料 | GB 12441-2018 | 饰面型防火涂料 |
| 3 | 混凝土结构防火涂料 | GB 28375-2012 | 混凝土结构防火涂料 |

3检验依据

表3执行GB 14907-2018《钢结构防火涂料》标准的检验项目及依据

| 分类 | 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 重要程度分级 | 是否为环保指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全性能 | 1 | 耐火性能 | GB/T 9978.1-2008 GB/T 9978.6-2008 | A | 否 |
| 主要性能 | 2 | 粘结强度 | GB 14907-2018 | A | 否 |
|  | 3 | 耐水性* | GB 14907-2018 | A | 否 |
|  | 4 | 耐冻融循环性* | GB 14907-2018 | B | 否 |
|  | 5 | 耐酸性* | GB 14907-2018 | B | 否 |
|  | 6 | 耐碱性* | GB 14907-2018 | B | 否 |
| 一般性能 | 7 | 抗压强度 | GB 14907-2018 | C | 否 |
| 注：*为室外型产品检测项目 |  |  |  |  |  |

表4执行GB 12441-2018《饰面型防火涂料》标准的检验项目及依据

| 分类 | 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 重要程度分级 | 是否为环保指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全性能 | 1 | 耐燃时间 | GB 12441-2018 | A | 否 |
|  | 2 | 难燃性 | GB/T 8625-2005 | A | 否 |
|  | 3 | 质量损失 | GB 12441-2018 | A | 否 |
|  | 4 | 炭化体积 | GB 12441-2018 | A | 否 |

表5执行GB 28275-2012《混凝土结构防火涂料》标准的检验项目及依据

| 分类 | 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 重要程度分级 | 是否为环保指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全性能 | 1 | 耐火性能 | GB/T 9978.1-2008 GA/T 714 -2007 | A | 否 |
| 一般性能 | 2 | 抗压强度 | GB 14907-2018 | B | 否 |
|  | 3 | 在容器中的状态 | GB 14907-2018 | C | 否 |

重要程度分级：A类-极重要质量项目，B类-重要质量项目，C-一般质量项目

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用。凡是不注日期的文件，其最新版适用。

依照有关规定或产品适用标准，需要检测的其他项目，可视情况进行调整。

4判定规则

4.1依据标准

GB 14907-2018《钢结构防火涂料》

GB 12441-2018《饰面型防火涂料》

GB 28375-2012《混凝土结构防火涂料》

4.2判定原则

单项判定：经检验，任一项目中全部参数合格，判定该项目合格；任一项目中有一个或一个以上参数不合格，判定该项目不合格。

综合判定：经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中有任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。