1 塑料排水管道的安装及监理控制要点

1.1 排水管及管件规格品种应符合设计要求，应有产品合格证。要有出厂合格证丝接的应无偏扣、乱扣、断丝和角度不准等缺陷.

1.2 排水用塑料管的管材管件的规格、品种、公差应符合国家产品质量的要求。管材、管件、胶粘剂、橡胶圈及其它安装附件等应是统一厂家的配套产品。

1.3 各类附属装置应符合设计要求，并有出厂合格证。胶粘剂应标有生产厂名称、生产日期和有效期，并应有出厂合格证和说明书。

2 新型塑料管材的验收

2.1 管材管件外观质量应符合下列要求：

2.1.1 颜色应均匀一致，无色泽不均匀及分解变色线。内壁光滑平整无气泡、裂口、脱皮，无严重冷斑及明显的裂纹、凹陷。

2.1.2 管材轴向不得有异向弯曲，其直线度偏差应小于1％，端口必须平直，垂直于轴线。

2.1.3管件应完整无损，无变形，合模缝，澆浇口应平整无开裂。

2.1.4 管材管件的承扦扣工作面应平整，尺寸准确。以保证接口的密封性能。

2.1.5 胶粘剂应成自由流动状态，不得呈胶体。在未搅拌情况下不得有团块、不溶颗粒和影响粘接的杂质。

2.1.6 胶粘剂中不得有含有毒和有利于微生物生长的物质。

2.1.7 每个橡胶圈上不得有多余两个搭接接头，橡胶圈的截面应均匀。

3 管道的敷设

3.1 下管前要从两个检查井的一端开始，若为承扦管铺设时承口在前。

3.2 稳管前将管口内刷洗干净。管径在600mm以下的平口或承扦管接口。留出不小于3mm的对口缝隙，下管后找正拔直，检查坡度无误后方可接口。

4 塑料管溶剂粘接连接

4.1 检查管材管件质量，必须将管端外侧和承口内侧擦拭干净。使被粘接面保持清洁无尘砂与水迹。表面有油污时，必须用棉纱蘸丙酮等清洁剂擦净。采用承口管时应对承口和扦口的紧密程度进行验证。粘接前必须将两管试扦一次。使扦入深度及紧度配合情况符合要求。并在扦口端表面划出扦入深度标线。管端扦入承口深度可按现场实测的承口深度，涂抹承口时应顺轴向由里向外涂抹均匀适量。

4.2 涂抹胶粘剂后，应立即找正方向对准轴线将管端扦入承口，并用力推挤至所画标线，扦入后将管旋转1/4圈。在不少于60s的时间内保持施加外力不变，并保证接口的直度和位置正确。

4.3 插接完后及时将接头外部挤出的胶粘剂擦拭干净。应避免受力后强行加载。其静止固化时间不应少于外径≥50mm环境温度18-24℃时20分钟；外径63mm-90mm环境温度18-24℃时45分钟。温度低于18℃，管径大于90mm时适当增加时间，根据生产厂家生产粘结剂使用说明固化时间。

4.4 粘接接头不得在雨中或水中施工，不宜在5℃下操作。所使用的胶粘剂必须经过检验，胶粘剂与被粘接管材的 环境温度基本相同。不得采用明火或电炉等设施加热粘结剂。

4.5 室外排水管道埋设前做灌水试验和通水试验。管道应充满水不少于30min后进行严密性检查。水位应高于检查管段上游端部的管顶。如地下水位高出管顶时，则应高出地下水位，一般采用外观检查，检查中应补水，水位保持规定值不变。无渗水现象，排水应通畅，无堵塞。则认为合格。

5 室外排水管道道的主控项目

5.1 排水管道的坡度必须符合现行国家标准及设计要求，应严禁无坡和倒坡（用水准仪拉线和尺量检查）。

6 双壁波纹管施工及验收要求

6.1 外观：管材内外层各自颜色应均匀一致，管材内壁光滑平整，不允许有气泡凹陷，明显的杂质和不规则波纹。不得有裂缝、裂口、变形等缺陷。管材两端应平整与轴线垂直，并位于波谷区。管材波谷区内外壁应紧密熔接。不应出现脱开现象。管道工程用的管材、管件、密封圈等必须符合现行的国家和行业产品的标准及本地区有关规定。管道扦口外径承口内径的尺寸必须准确，符合现行产品的规定。

6.2 弹性密封橡胶圈

承扦接口所用的弹性密封橡胶圈应由管材生产厂配套供应。为保证密封效果，应采用异形橡胶圈为宜。

6.2.1 橡胶圈的外观应光滑平整，不允许有气孔、裂缝、卷褶、破损、重皮等缺陷。

6.2.2 管道接口的弹性密封圈应采用氯丁橡胶或其它具有耐酸碱，污水腐蚀性能的合成橡胶。

7 管沟开挖敷设要求

7.1管道敷设在处理回填密实的地层上。地下水位高于沟槽底高程时，施工时应采取降低地下水位的措施，地下水位应降至槽底最低点以下0.3m-0.5m方可进行管道安装，回填的全部过程中，不得停止降低地下水。

7.2 开挖沟槽时，应严格控制基底高程，如果局部超挖或发生扰动，不得回填泥土，可换填10-15mm天然级配的砂石或中粗砂并整平夯实（达到密实度要求）。

7.3 管道基础设计采用垫层基础，基底只需铺一层砂垫层，其厚度为100mm，对软土地基，槽底又在地下水位以下时宜铺垫一层砂砾或碎石，其厚度不小于150mm，碎石粒径为5mm-40mm上面再垫砂层（中粗砂）厚度不小于50mm.

7.4 管道基础垫层应按设计要求铺设，厚度不得小于设计规定，基础垫层应夯实紧密表面平整，其密实度不低于90%，在管道接口部位应挖预留凹槽，以便接口操作，凹槽在接口完成后，随即用砂填实。

7.5 开挖沟槽后，对基础垫层厚度、基础表面标高、沟槽是否符合设计规范要求，应分别进行验收，合格后才能进行下一步的工作。

7.6 承插口管安装应将插口顺水流方向，承口逆水流方向由下游向上游依次安排，管道长短的调整，切割时断面应垂直平整，不应有损坏。

7.7 橡胶圈的安装使用：

接口前，应先检查胶圈是否配套完好，确认胶圈安放位置应放置在管道插口的第二、三个凹槽内，以及插口应插入承口深度。

7.8 接口作业时，应先将承口的内工作面用棉纱清理干净，不得有泥土与杂物，并涂上润滑剂（可用肥皂水）然后立即将插口的中心对准承口的中心轴线就位，插口就位后，扦入承口，可在管端部设置木挡板，使被安装的管道沿着对准的轴线慢慢插入承口内，逐节依次安装，严禁用施工机械强行推顶管道插入承口。

8 管道与检查井的连接

8.1管道与检查井的连接应按设计图施工，可采用砖砌或混凝土浇制，宜采用柔性接口，也可采用承扦管件连接，当采用承扦连接时，承扦管件应由生产厂配套提供。

9回填：管道安装验收合格后应立即回填至管顶以上一倍管径高度。

9.1 管顶最小覆土厚度，应根据外部荷载。管材强度和土的冰冻层情况等条件结合当地的埋管经验确定。在车行道下，一般不宜小于0.7m。穿越高等级道路路堤及构筑物等障碍时，应设置保护套管，套管应按有关规定执行。冬季施工应采取防冻措施。

9.2 管沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上0.7m范围内，必须用人工回填，严禁用机械推土回填。

9.3 管顶0.7m以上部位回填，可采用机械从管道轴线两侧同时回填夯实或碾压。

9.4 回填前应排除沟内积水，回填土质量必须达到设计规定要求的密实度。不得回填淤泥有机物质及冻土。回填土中不应含有石块、砖头、其它杂硬及带有棱角的大块物体。

9.5 回填时应分层对称回填夯实，以确保管道及检查井不产生位移。

9.6 从管底到管顶以上40mm范围内的 沟槽回填材料，采用碎石屑。粒径小于20mm的沙砾、中粗砂等宜夯实材料。

9.7 设计管基支承角2α范围那应用沙砾回填，不得用沟槽土回填。

9.8车行道下的管道或位于软土地层以及低洼沼泽、地下水位高的地区的管道、沟槽回填应先用中粗砂将管底腋角部位填充密实后，再用中粗砂或石屑等材料分层回填到管顶平。

9.9 沟槽回填应分层对称回填、夯实，每层回填高度不应大于0.2m，对中管顶0.4m范围内不得用夯实机具夯实。回填土的密实度要求见表。

回填土的密实度要求表

| 槽内部位 | 密实度（％） | 土质 |
| --- | --- | --- |
| 超挖部位 | ≥95％ | 粗砂或砂卵(砾）石 |
| 土弧基础 | 管顶以下≥90％ | 粗砂 |
|  | 管下肋角≥d ≥95 |  |
| 管两侧 | ≥95 | 砂、碎石屑或符合要求的原状土 |
| 管顶处0.4m | 管两侧 ≥90 | 砂或符合要求的原状土 |
|  | 管上部 ≥85 | 原土回填 |
| 管顶以上0.4m | 接地面或道路要求并且≥80 | 原土回填 |

引用标准及主要参考文献：

（GB50242-2002）《建筑给水排水及采暖工程施工及验收规范》

（ZJQ00-SG-010-2003）《给排水与采暖工程施工工艺标准》

金德、恒和、中财厂家产品说明、工程技术规范

.